SEPARATORI …………QUANDO E COME ?

NORMA EUROPEA EN 858-1

La norma europea  858-1 risale al 2001 ed è stata elaborata nel corso di circa 6 anni dal Comitato Tecnico CEN/TC 165 "Ingegneria delle acque reﬂue", la cui segreteria è afﬁdata al DIN tedesco. Negli anni a seguire a subito diversi aggiornamenti ed integrazioni, rimanendo però una norma europea non recepita in Italia .

Ad AGOSTO 2005  mediante pubblicazione in lingua italiana dell’ UNI “Ente Nazionale Italiano di unificazione” alla norma europea è stato attribuito lo status di NORMA NAZIONALE.

NORMA NAZIONALE UNI EN 858-1

La normativa UNI EN 858 è suddivisa in due parti:

La prima parte speciﬁca le deﬁnizioni, dimensioni nominali, principi di progettazione, requisiti di prestazione, marcatura, prove e controllo qualità degli impianti di separazione per liquidi leggeri.

La seconda parte fornisce una guida per la scelta delle dimensioni nominali, nonché per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di separatori di liquidi leggeri fabbricati in conformità alla parte 1. Essa fornisce anche indicazioni sull'idoneità delle sostanze pulenti se scaricate in un separatore.

QUANDO LA UNI EN 858-1 IMPONE L’USO DI UN DISOLEATORE

La normativa UNI EN 858-2 al punto 4.1 stabilisce inoltre, suddividendo in 3 categorie ed affidando a ciascuna un fattore minimo di impedimento (fx), dove è necessario installare un impianto di separazione:

Cat. A)	per il trattamento delle acque reﬂue (efﬂuenti commerciali) provenienti da processi industriali, lavaggio di veicoli, pulizia di parti ricoperte di olio o altre sorgenti, per esempio piazzole di stazioni di rifornimento carburante; fattore di impedimento (fx=2)

Cat. B)	per il trattamento dell'acqua piovana contaminata da olio ( deflusso superficiale ) proveniente da aree impervie, per esempio parcheggi per auto, strade, aree di stabilimenti; fattore di impedimento (fx=0)

Cat. C)	per il contenimento di qualunque rovesciamento di liquido leggero, e per la protezione dell' area circostante. fattore di impedimento (fx=1)

IL CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO DI UN DISOLEATORE SECONDO EN 858-1

Quando non è indicato alcun metodo di dimensionamento specifico da parte di un'autorità di regolamentazione, le dimensioni nominali dell'impianto di separazione devono essere determinate tenendo conto di quanto segue:

- portata massima dell'acqua piovana; (Qr)

- portata massima delle acque reﬂue (effluenti commerciali); (Qs)

- massa volumica del liquido leggero; (fd)

- presenza di sostanze che possono impedire la separazione (per esempio detergenti); (Qr)

Le dimensioni del separatore devono essere calcolate dalla formula seguente:

NS = ( Qr + fx ∙ Qs ) ∙ fd   dove:

NS:	rappresenta le dimensioni nominali del separatore;

Qr:	è la portata massima dell'acqua piovana, in l/s; (Qr = Ψ ∙ i ∙ A)

i:	è l'intensità delle precipitazioni piovose, in l/s · ha;

A:	è l'area che raccoglie le precipitazioni, misurata orizzontalmente, in ha

Ψ:	è un coefﬁciente di deﬂusso superﬁciale adimensionale. Nella maggior parte dei casi Ψ = 1

Qs:	è la portata massima delle acque reﬂue, in l/s;

fd:	è il fattore di massa volumica per il liquido leggero in oggetto;

fx:	è il fattore di impedimento che dipende dalla natura dello scarico.

Il dimensionamento non tiene conto di condizioni di esercizio particolari, per esempio stazioni di trasformazione o stazioni di compressione che devono essere riesaminati in base alle caratteristiche di ciascuna installazione. I separatori che ricevono acque reﬂue da processi di fabbricazione industriale o commerciale possono richiedere un dimensionamento speciﬁco in seguito all'accertamento della composizione e delle proprietà delle acque reﬂue.

L’ USO DI STAZIONI DI POMPAGGIO IN UN DISOLEATORE SECONDO EN 858-1

La norma cita: “Per evitare turbolenza all'interno del separatore, dovrebbero essere installati impianti di pompaggio e sollevamento a valle del separatore”…..Gli scarichi e le condotte collegate devono essere installati a caduta verso l'impianto di separazione”.

Le normative nazionali estere inoltre definiscono che qualora per ragioni tecniche vi sia la necessità di posare un impianto di sollevamento a monte del disoleatore questo debba essere dimensionato 6 volte la portata scelta per le pompe.(la goccia d’ olio infatti viene frantumana e passa da 60 a 20 micron aumentando il tempo di risalita di un metro da 2 a 12 minuti. Questo perché come ben visibile nei seguenti grafici i vortici creati dalle pompe creano un moto turbolento e frantumano le gocce d’ olio aumentando di sei volte il tempo di separazione.

| Tempo necessario per la risalita di un metro delle particelle d’ olio (0.85 Sp. Gr.) |
| --- |
| Misura delle particelle di olio, microns | Tempo di separazione |
| 300 | 12 sec |
| 150 | 42 sec |
| 60 | 4 min 12 sec |
| 30 | 17 min 24 sec |
| 15 | 1 hour 8 min 54 sec |
| 5 | 10 hour 2 min 9 sec |

L’ uso di grandi bacini di accumulo con stazione di pompaggio e sistemi di disoleazione dimensionati 6 volte più grandi del normale rendono l’ impianto in continuo molto più conveniente sia in termini di manutenzione che di gestione.

L’ USO DI BY-PASS IN UN DISOLEATORE SECONDO EN 858-1

Separatori con dispositivo di bypass

La normativa prevede l’ uso di un dispositivo By-Pass, ma cita:

Qualora un impianto di separazione incorpori un dispositivo di bypass, il separatore stesso deve soddisfare i requisiti e le prove indicati nella presente norma.

Ciò significa che dato un tempo di ritorno e calcolata la portata massima si può prevedere l’ uso di un by-pass per eventuali eventi atmosferici eccezionali e non rientranti nel tempo di ritorno di progetto. La norma quindi non prevede l’ uso del by-pass come scolmatore usato per ridurre la quantità d’ acqua da trattare.

La norma infatti chiarisce:

La portata massima del separatore collegata alla sua dimensione nominale non deve essere superata.